Пояснювальна записка

до інвестиційної програми

Первомайського комунального підприємства «Тепломережі»

на 2015 рік

1 Інформація про підприємство.

Первомайське комунальне підприємство «Тепломережі» (ПКП «Тепломережі»)   є ліцензіатом з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії.

Підприємство забезпечує надання послуг з теплопостачання у місті Первомайський Харківської області. Інвестиційна програма ПКП «Тепломережі» розроблена з метою покращення матеріальної бази підприємства та покращення якості  надання послуг споживачам  теплопостачання.

Виробництво теплової енергії на опалення в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється з використанням природного газу.

Постачання теплової енергії здійснюється від 12 газових котельних підприємства, що забезпечують тепловою енергією 186 багатоквартирних житлових будинків, 7 шкіл, 6 дитячих садків, бюджетні установи та інших споживачів. На підприємстві є наступне технологічне обладнання:

Відомість

про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування

| № з/п | Найменування (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) суб’єкта господарювання та назва котельні, місцезнаходження, телефон/факс | Вид діяльності | Основне обладнання |  |  |  |  | Тип та марка засобу обліку теплової енергії | Знос теплогенеру-ючого обладнання, % | Вартість основних засобів, грн. (на останню звітну дату) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплогенеруюче обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год | тип, марка котла | вид палива | потужність, Гкал/год, ККД котла | кількість котлів/строк експлуатації на момент установлення, шт./років |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -1, 1/2м-н, б.21-Г, тел. 05748 3-75-64 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 | 43 | 741538,20 |
| 2 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -2, 3м-н, б.36-А тел. 05748 3-28-24 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,0192,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 | 43 | 741538,20 |
| 3 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня - 3, 3м-н, б.37 тел. 05748 3-40-57 | Виробництво теплової енергії | 18,06 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 6/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С150/65/50/32 | 43 | 1483076,40 |
| 4 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -4, 4м-н, б.31 тел. 05748 3-51-17 | Виробництво теплової енергії | 15,05 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 5/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С150/65/50/32 | 43 | 1235897,00 |
| 5 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -5, 6м-н, б.27 тел. 05748 3-56-81 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 | 43 | 741538,20 |
| 6 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-1, ½ м-н, б.81 тел. 05748 3-23-09 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЄРСВ-410л/40-24 | 43 | 741538,20 |
| 7 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-2, пр.40 років Перемоги, б.2-А | Виробництво теплової енергії | 0,688 | RIELLO RTQ-400 | газ | 0,344/91,8 0,344/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ—410л/50-24 | 43 | 132541,42 |
| 8 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-3, ½ м-н, б.82-А | Виробництво теплової енергії | 0,86 | КВа-500 Гн | газ | 0,43/92 0,43/92 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ—410л/50-24 | 43 | 120344,18 |
| 9 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-4, вул.. Бугайченка, б.25-Г | Виробництво теплової енергії | 1,06 | КВа-600 Гн | газ | 0,53/91,8 0,53/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-0,32С-50-2/2 | 43 | 125180,54 |
| 10 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-5, вул.. Харківська, б.11-А | Виробництво теплової енергії | 0,688 | RIELLO RTQ-400 | газ | 0,344/91,8 0,344/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ-420л/50-24 | 43 | 132541,42 |
| 11 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-6, вул.. Леніна, б.31-А | Виробництво теплової енергії | 1,38 | КВа -800 Гн | газ | 0,69/92,2 0,69/92,2 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ—032С-50-2/2 | 43 | 147838,22 |
| 12 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34-Г | Виробництво теплової енергії | 0,86 | КВа -500 Гн | газ | 0,43/92 0,43/92 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-032С50-2/2 | 43 | 120344,18 |
|  | Всього |  | 74,766 |  |  |  | 35/6 |  |  | 6463916,16 |

На теперішній час непрацюючих котлів на підприємстві немає.

На балансі підприємства знаходяться 23790 п.м. теплових мереж у двотрубному вимірюванні. Експлуатування мереж здійснюється більш ніж 40 років, знос теплових мереж на сьогоднішній момент склав 85 відсотків. На підприємстві приділяється велика увага своєчасному ремонту трас.  Технічний стан трубопроводів наведено у наступній таблиці:

Відомість

про технічний стан трубопроводів та споруд на них (на підставі експлуатаційної документації на такі об’єкти)

| № з/п | Назва та місцезнаходження об’єкта | Протяжність теплових мереж у двотрубному обчисленні, м | Частина теплових мереж, м |  | Знос тепломереж, % | Кількість центральних теплопунктів, одиниць | Кількість індивідуальних пунктів, одиниць |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | у ветхому стані | в аварійному стані |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Теплові мережі |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельня -1, 1/2м-н, б.21-Г | 2143 | 1861,5 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 2 | Котельня -2, 3м-н, б.36-А | 2364 | 1964,0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 3 | Котельня - 3, 3м-н, б.37 | 3909 | 3392,5 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 4 | Котельня -4, 4м-н, б.31 | 3405 | 3174,7 | 0 | 93 | 0 | 0 |
| 5 | Котельня -5, 6м-н, б.27 | 2010 | 1830,5 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | УКТМ-1, ½ м-н, б.81 | 2558 | 2210,0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 7 | УКТМ-2, пр.40 років Перемоги, б.2-А | 139 | 124 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 8 | УКТМ-3, ½ м-н, б.82-А | 423 | 361 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 9 | УКТМ-4, вул.. Бугайченка, б.25-Г | 1498 | 1238 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 10 | УКТМ-5, вул.. Харківська, б.11-А | 829 | 799 | 0 | 96 | 0 | 0 |
| 11 | УКТМ-6, вул.. Леніна, б.31-А | 1965 | 1373,7 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| 12 | УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34-Г | 2547 | 1947,0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
|  | Всього тепломереж: | 23790 | 20275,9 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| Гаряче водопостачання (не експлуатуються) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельня -1, 1/2м-н, б.21-Г | 1400 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Котельня -2, 3м-н, б.36-А | 1222 | 1222 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Котельня - 3, 3м-н, б.37 | 1799 | 1799 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Котельня -4, 4м-н, б.31 | 2215,5 | 2215,5 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Котельня -5, 6м-н, б.27 | 622 | 622 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Всього мереж гар. водопостачання | 7258,5 | 7258,5 | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Всього по підприємству: | 31048,5 | 27534,4 | 0 | 89 | 0 | 0 |

Одними  із  основних  напрямків  розвитку  ПКП “Тепломережі” є зниження  втрат  при   транспортуванні і передачі  теплової енергії.

На підприємстві є 42 прилади обліку, які проводять  вимірювання як бюджетних, господарчих так і будинків, де мешкає населення. Марка лічильника та місця їх встановлення наведені в таблиці:

Перелік приладів обліку із зазначенням місць їх встановлення

| з/п | Місцезнаходження теплового лічильника | Марка теплового лічильника | Власник приладу обліку (або на чиєму балансі перебуває прилад) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПСШ №1, адмінкорпус, вул.Леніна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 2 | ПСШ №1, їдальня , вул..Леніна | MULTIKAL | Міський відділ освіти |
| 3 | ПСШ №1, спортзал, вул.Леніна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 4 | ПСШ №2, ½ м -н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 5 | ПСШ №3, вул Радянська | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 6 | ПСШ №4 , ½ м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 7 | ПСШ №5, вул Кандратева | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 8 | ПСШ №6, вул Кандратева | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 9 | ПСШ №7, 4-м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 10 | Міськ.відділ освіти, адмінкорпус ,½ м-н буд 19а | Danfos | Міський відділ освіти |
| 11 | Дитячий садок №4, вул Будівельна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 12 | Дитячий садок №5, ½ -м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 13 | Дитячий садок №10, ½ -м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 14 | Дитячий садок №14, 3- м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 15 | Дитячий садок №16, 4-м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 16 | Дитячий садок № 17, 6-м-н | СВТУ-10М | Міський відділ освіти |
| 17 | ДЮСШ, гімнастичний зал, 3 м-н новий ОТЦ | Danfos | Міський відділ освіти |
| 18 | Учбовий комбінат, адмінкорпус, вул. Гагаріна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 19 | Учбовий комбінат, гаражі, вул. Гагаріна | Danfos | Міський відділ освіти |
| 20 | Стоматологія, вул. Гагаріна | Danfos | Центральна лікарня |
| 21 | Будинок культури «Хімік», пр. Перемоги 2 | ASWEGA | Міський .відділ культури |
| 22 | Міськвиконком , пр. Перемоги 1 | СВТУ-10М | Міськвиконком |
| 23 | Укртелеком, 3м-н д/с 12 | SONOCAL | Укртелеком |
| 24 | Районна рада, вул. Леніна 16 | SUPERCAL 531 | Районна рада |
| 25 | Пенсійний фонд | Danfos | Пенсійний фонд |
| 26 | Мікрорайон 3 буд. .№ 27 | СВТУ-10М | Кооператив мешканців |
| 27 | Мікрорайон 6 буд.№1 | СВТУ-10М | ПКП «Тепломережі» |
| 28 | Вул.Жовтнева буд.№2Б | СВТУ-10М | ПКП «Тепломережі» |
| 29 | Районний відділ освіти, вул. Гагаріна | Danfos | Районний відділ освіти |
| 30 | Райвідділ культури та туризму, вул. Комсомольська 25 | Danfos | Райвідділ культури та туризму |
| 31 | РайСЕС, вул. Кооперативна 35 | Danfos | РайСЕС |
| 32 | Міськтерцентр, 4 м-н д/с № 15 | Danfos | Міський терцентр |
| 33 | Професійний ліцей, вул.Жовтнева 4а | СВТУ-10М | Професійний ліцей |
| 34 | Вул. Леніна 39 | СВТУ-10М | Бондаренко А.В |
| 35 | Вул. Гагаріна 2 | MULTIKAL | Агрофірма «Киселі» |
| 36 | 3 м-н буд 1 | APATOR | ЧП Кадацька |
| 37 | вул. Леніна 17 | MULTIKAL | Районний відділ соцзахисту населення |
| 38 | Вул. Комарова 1 | MULTIKAL | КП Водоканал |
| 39 | ПСШ №7 4 м-н прибудова 66 | СВТУ-11М | Міський відділ соцзахисту населення |
| 40 | Вул. Леніна 19 | MULTIKAL | Архітектурне бюро |
| 41 | Вул. Леніна 20 | SUPERCAL 531 | прокуратура |
| 42 | ½ м-он б. 58 | SUPERCAL 531 | гуртожиток |

Оскільки лічильниками забезпечені лише 7 будинків, перед підприємством стає задача обладнати приладами обліку більшу решту будинків, де мешкає населення.

2. Висновки щодо необхідності заходів, для впровадження інвестиційної програми.

Первомайське комунальне підприємство «Тепломережі» запланувало в інвестиційній програмі декілька заходів, націлених на модернізацію теплових мереж, а саме: заміна старих, зношених ділянок труб на попередньо-ізольовані пінополіуретаном.

Внаслідок чого до інвестиційної програми включений захід – модернізація теплових мереж ділянки теплотраси по вул. Жовтнева, де         заплановано замінити в однотрубному вимірюванні 636 п.м. теплотраси, діаметром 159мм  (Ду-150) та на ½ мікрорайоні від УКТМ -1 ділянка мереж від будинків №№1-12 в однотрубному вимірюванні 490 п.м. теплотраси діаметром 159 мм  (Ду-150),  326 п.м теплотраси діаметром 219 мм (Ду-200), 468 п.м. діаметром 108 мм (Ду-100), 332 п.м. діаметром 127 мм (Ду-125), 160 п.м теплотраси діаметром 158 мм (Ду-150), 202 п.м. теплотраси діаметром 219 мм (Ду-200)    на енергозберігаючі попередньо ізольовані труби. Всього заплановано замінити 2614 п.м. в однотрубному вимірюванні.

Причиною необхідності виконання даного заходу є:

- значна зношеність зазначеної ділянки теплотраси, через що існує вірогідність виникнення аварійних ситуацій.

- значні  втрати теплової енергії даним трубопроводом через значний строк його експлуатації.

Впровадження даного заходу дозволить зменшити втрати теплової  енергії при транспортуванні зазначеним трубопроводом,   уникнути втрат теплоносія за рахунок  витоків, підвищить стабільність роботи системи тепло забезпечення.

Вартість впровадження заходу складає 5394 967 грн. Кошторис на модернізацію даних ділянок трубопроводів додається.

З метою виконання положень проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду  та проекту Меморандуму про економічну та фінансову підтримку, що схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.04.2014р №411-р, та Протоколу засідання Антикризового енергетичного штабу від 27.06.2014р, - в даній програмі ПКП «Тепломережі» запланована реалізація заходів  з оснащення  129 багатоквартирних  житлових будинків приладами обліку теплової енергії. Адреса, де планується встановлення тепло лічильників :

| № з/п | Адреса будинків, де планується встановлення тепло лічильників | № з/п | Адреса будинків, де планується встановлення тепло лічильників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½ мікрорайон б.№8 | 66 | 3 мікрорайон б.№16 |  |  |
| 2 | ½ мікрорайон б.№4 | 67 | 3 мікрорайон б .№17 |  |  |
| 3 | ½ мікрорайон б.№5 | 68 | 3 мікрорайон б.№4 |  |  |
| 4 | ½ мікрорайон б.№19 | 69 | 3 мікрорайон б.№5 |  |  |
| 5 | ½ мікрорайон б.№17 | 70 | 3 мікрорайон б.№3, |  |  |
| 6 | ½ мікрорайон б.№15 | 71 | 3 мікрорайон б .№7 |  |  |
| 7 | ½ мікрорайон б.№47 | 72 | 3 мікрорайон б.№31 |  |  |
| 8 | ½ мікрорайон б.№30 | 73 | 3 мікрорайон б.№30 |  |  |
| 9 | ½ мікрорайон б.№49 | 74 | 3 мікрорайон б.№2 |  |  |
| 10 11 | ½ мікрорайон б.№20 ½ мікрорайон б.№21 | 75 | 3 мікрорайон б .№28 |  |  |
|  |  | 76 | 3 мікрорайон б.№25 |  |  |
| 12 | ½ мікрорайон б.№24 | 77 | 3 мікрорайон б.№24 |  |
| 13 | ½ мікрорайон б.№16 | 78 | 3 мікрорайон б.№23 |  |  |
| 14 | ½ мікрорайон б.№53 | 79 |  | 3 мікрорайон б.№22 |
| 15 | ½ мікрорайон б.№52 | 80 | 3 мікрорайон б.№21 |  |  |
| 16 | ½ мікрорайон б.№50 | 81 | 3 мікрорайон б.№20 |  |  |
| 17 | ½ мікрорайон б.№18 | 82 | 3 мікрорайон б.№18 |  |  |
| 18 | ½ мікрорайон б.№48 | 83 | 3 мікрорайон б .№19 |  |  |
| 19 | ½ мікрорайон б.№22 | 84 | 3 мікрорайон б.№29 |  |  |
| 20 | ½ мікрорайон б.№40 | 85 | Октябрьская 8 |  |  |
| 21 | ½ мікрорайон б.№25 | 86 | Октябрьская 7 |  |  |
| 22 | ½ мікрорайон б.№10 | 87 | Октябрьская 6 |  |  |
| 23 | ½ мікрорайон б.№2 | 88 | Октябрьская 5 |  |  |
| 24 | ½ мікрорайон б.№13,14 | 89 | Октябрьская 4 |  |  |
| 25 | ½ мікрорайон б.№51 | 90 | Октябрьская 3 |  |  |
| 26 | ½ мікрорайон б.№9 | 91 | Октябрьская 2 |  |  |
| 27 | ½ мікрорайон б.№6 | 92 | Октябрьская 1 |  |  |
| 28 | ½ мікрорайон б.№11 | 93 | 4 мікрорайон б.№ 28 |  |  |
| 29 | ½ мікрорайон б.№12 | 94 | 4 мікрорайон б.№ 29 |  |  |
| 30 | ½ мікрорайон б.№80 | 95 | 4 мікрорайон б.№ 17 |  |  |
| 31 | ½ мікрорайон б.№1 | 96 | 4 мікрорайон б.№ 8 |  |  |
| 32 | ½ мікрорайон б.№7 | 97 | 4 мікрорайон б.№ 13 |  |  |
| 33 | ½ мікрорайон б.№59 | 98 | 4 мікрорайон б.№ 15 |  |  |
| 34 | ½ мікрорайон б.№56 | 99 | 4 мікрорайон б.№ 25в |  |  |
| 35 | ½ мікрорайон б.№23 | 100 | 4 мікрорайон б.№ 25б |  |  |
| 36 | ½ мікрорайон б.№54 | 101 | 4 мікрорайон б.№ 6 |  |  |
| 37 | ½ мікрорайон б.№46 | 102 | 4 мікрорайон б.№ 1 |  |  |
| 38 | ½ мікрорайон б.№78 | 103 | 4 мікрорайон б.№ 12 |  |  |
| 39 | ½ мікрорайон б.№77 | 104 | 4 мікрорайон б.№ 5 |  |  |
| 40 | ½ мікрорайон б.№29 | 105 | 4 мікрорайон б.№ 5а |  |  |
| 41 | ½ мікрорайон б.№28 | 106 | 4 мікрорайон б.№ 19 |  |  |
| 42 | ½ мікрорайон б.№27 | 107 | 4 мікрорайон б.№ 9 |  |  |
| 43 | ½ мікрорайон б.№26 | 108 | 4 мікрорайон б.№ 7 |  |  |
| 44 | ½ мікрорайон б.№3 | 109 | 4 мікрорайон б.№ 1 |  |  |
| 45 | 6 мікрорайон б.№8 | 110 | 4 мікрорайон б.№ 2/3 |  |  |
| 46 | 6 мікрорайон б.№14 | 111 | 4 мікрорайон б.№ 26 |  |  |
| 47 | 6 мікрорайон б.№15 | 112 | 4 мікрорайон б.№ 10 |  |  |
| 48 | 6 мікрорайон б.№24 | 113 | 4 мікрорайон б.№ 16 |  |  |
| 49 | 6 мікрорайон б.№4 | 114 | 4 мікрорайон б.№ 14 |  |  |
| 50 | 6 мікрорайон б.№11 | 115 | 4 мікрорайон б.№ 20 |  |  |
| 51 | 6 мікрорайон б.№10 | 116 | 4 мікрорайон б.№ 18 |  |  |
| 52 | 6 мікрорайон б.№5 | 117 | 4 мікрорайон б.№ 7а |  |  |
| 53 | 6 мікрорайон б.№12 | 118 | Вул. Гагаріна 8 |  |  |
| 54 | 6 мікрорайон б.№25 | 119 | Вул. Гагаріна 9 |  |  |
| 55 | 6 мікрорайон б.№25а | 120 | Вул. Гагаріна 10 |  |  |
| 56 | 6 мікрорайон б.№7 | 121 | Вул. Советская 8 |  |  |
| 57 | 6 мікрорайон б.№13 | 122 | Вул. Советская 8а |  |  |
| 58 | 6 мікрорайон б.3 | 123 | Вул. 1 Мая20 |  |  |
| 59 | 3 мікрорайон б.№ 13 | 124 | Вул. 1Мая 22 |  |  |
| 60 | 3 мікрорайон б.№14 | 125 | Вул. Харьковская 21 |  |  |
| 61 | 3 мікрорайон б .№15 | 126 | 3 мікрорайон б.№ 8 |  |  |
| 62 | 3 мікрорайон б.№9 | 127 | 3 мікрорайон б.№ 12 |  |  |
| 63 | 3 мікрорайон б.№32 | 128 | 3 мікрорайон б.№ 10 |  |  |
| 64 | 3 мікрорайон б .№33 | 129 | 3 мікрорайон б.№ 6 |  |  |
| 65 | 3 мікрорайон б.№11 | 130 |  |  |  |

Впровадження даного заходу забезпечить облік фактичного споживання теплової енергії, надасть змогу проведення аналізу споживання теплової енергії різними будинками для проведення більш якісного налагоджування роботи системи теплопостачання, сприятиме проведенню енергозберігаючих заходів мешканцями будинків, що, в свою чергу, зменшить втрати теплової енергії та, відповідно, витрати природного газу підприємством.

В розрахунок вартості  оснащення будинків приладами обліку теплової енергії закладені наступні витрати: кошти на придбання приладів обліку (Ultraheat T550/UH50-60Q), матеріалів для їх монтажу (труба, фільтр, манометр, переходи на інші діаметри та ін.), матеріалів  для забезпечення схоронності вузла обліку (сталеві двері, цегла, цемент, пісок). Роботи заплановано виконати господарським способом.

В житлових будинках при встановлені  тепло лічильників планується провести додаткові заходи для збереження самого тепло лічильника. Для цього будуть встановлені невеличкі кімнати з дверми, але є  будинки, де такі кімнати вже є та встановлення дверей та цегляної кладки для них не потребується. Все це занесене в таблицю:

Загальна вартість робіт становить 3059,423  тис. грн.

Після виконання даної програми, планується подальше встановлення лічильників на решті будинків.

Обґрунтованість заходів інвестиційної програми.

Джерелом фінансування інвестиційної  програми є виробничі  інвестиції з частини   планового  прибутку,  який  підприємство отримає  внаслідок приведення діючих тарифів на послуги теплопостачання до економічно - обґрунтованого  рівня і  амортизаційні  відрахування.

Заходи інвестиційної програми:

- Оснащення будинків споживачів приладами обліку є однією з пріоритетних задач комунальної теплоенергетики на найближчий час. На цей час приладами обліку теплової енергії оснащено 7 з 186 житлових будинків міста, що є незадовільним показником. Впровадження даного заходу забезпечить облік фактичного споживання теплової енергії, надасть змогу проведення аналізу споживання теплової енергії різними будинками для проведення більш якісного налагоджування роботи системи теплопостачання, сприятиме проведенню енергозберігаючих заходів мешканцями будинків, що, в свою чергу, зменшить втрати теплової енергії та,відповідно, витрати природного газу підприємством.

Економічний ефект від впровадження заходу складає 3059,42 тис. грн., визначений за рахунок капіталізації підприємства.

- Модернізація теплових мереж є одним із заходів що дозволить зменшити втрати теплової енергії і, відповідно,  зменшити витрати підприємства на транспортування. Що в майбутньому позитивно відзначиться на розмірі тарифу, та дозволить зменшити витрати газу. Теплоізоляція труби ППУ  не схильна до руйнування під дією зовнішніх факторів, на відміну від  теплоізоляції з прошивних матів.

- Втрати  теплової енергії  від трубопроводів з традиційною ізоляцією складають 247.43 Гкал, а від труб попередньо ізольованих пінополіуретаном  - 66.38 Гкал.

- Економія палива від впровадження заходу у порівнянні з фактичними умовами роботи – 43 828 кг.у.п.

- Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження заходу у порівнянні з фактичними умовами роботи – 88 971 грн./рік.

Економічний ефект від впровадження заходу складає 493,772 тис.грн., строк окупності  14,64 років.

Інвестиційні витрати  -  5399467 грн.

Річний   економічний  ефект  від впровадження інвестиційних заходів –  493772 грн.

Ставка дисконтування – 30%

Нормативний період  експлуатації проекту – 15 років

Розрахунок  прогнозованих  показників  ефективності  заходу  інвестиційної  програми  додається в розділі «Оцінка  економічної  ефективності  інвестиційної  програми» з використанням  функції  ВСД  програмного  комплексу  EXEL.

Роботи по виконанню заходів заплановано вести господарським способом. Розрахунок вартості робіт виконано з допомогою  програми АВК згідно з діючими нормами та розцінками. Вартість матеріалів, закладених у кошторис,  базується на цінах в комерційних пропозиціях, що були надані нашому підприємству на час розробки інвестиційної програми (пропозиції на товари вартістю більше 10 тис. грн. додаються).

Зобов’язання

Первомайського комунального підприємства «Тепломережі»

ПКП «Тепломережі» бере на себе зобов’язання при умові  реалізації заходів інвестиційної програми  досягти наступних результатів

- Виконання заходів програми забезпечить комерційний облік теплової енергії.

- Виконання заходів програми надасть змогу проведення аналізу споживання теплової енергії різними будинками для проведення більш якісного налагоджування роботи системи теплопостачання, сприятиме проведенню енергозберігаючих заходів мешканцями будинків, що, в свою чергу, зменшить втрати теплової енергії та,відповідно, витрати природного газу підприємством.

- Зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні.

Головний інженер