СХВАЛЕНО                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  міської  рада 7 скликання

№1444-68/7 від 30.01.2020 року                           Начальник Первомайського КВУ ВКГ

(посадова особа ліцензіата)

__________________ Микола БАКШЕЄВ

_________________Л.Бєлєвцов

М.П.                                                                                  М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ПЕРВОМАЙСЬКОГО КВУ ВКГ

на 2019 рік.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Коротка інформація про ліцензіата

м. Первомайський – є місто обласного підпорядкування, у минулому

смт. Первомайський (до 1952 року – Лихачове), яке розташоване на відстані 85 км на південь від обласного центру – м. Харків, біля залізниці Харків – Лозова.

В 1963 році, відповідно до рішення травневого Пленуму ЦК КПРС 1958 року «Про подальший розвиток хімічної промисловості», у селищі почалося будівництво Первомайського хімкомбінату – Всесоюзної ударної комсомольської будови.

Разом з будівництвом хімзаводу розвивається база будівельної індустрії, транспорт, розширяється селище. Це був час інтенсивного розвитку міста, відкривалися нові виробництва та ТЕЦ хімзаводу, побудовані хлібозавод, харчосмакова та  овочева фабрики.

Чисельність населення міста значно зросла, побудовані 6 житлових мікрорайонів.

Для життєзабезпечення потреб мешканців міста, в цей же час закладаються перші мережі водопостачання та водовідведення, будуються насосні станції та комплекс очисних споруд, які передавались на баланс ДП «Хімпром».

Розпорядженням № 7 Виконавчого комітету Первомайської міської ради від 05.01.1995 р. створене Первомайське комунальне виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства (ПКВУ ВКГ), яке по теперішній час виконує послуги централізованого водопостачання та водовідведення в   м. Первомайський Харківської області.

Загальна характеристика системи водопостачання м.Первомайський.

Первомайське КВУ ВКГ виконує централізоване водопостачання питною водою жителів , підприємства та організації м. Первомайський, Харківської області. Водопостачання здійснюється з артезіанських свердловин сеноман-крейдяного водоносного горизонту Сиваського водозабору.

На балансі підприємства знаходиться 6 артезіанських свердловин розташованих на південно-східній околиці міста.

Таблиця № 1

| № св. | Рік вводу в роботу | Глибина | Дебіт, м3/год | Динамічний рівень,м | Статистичний рівень | Типи насосів | примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1964 | 622 | 60 | 68 | 44 | ЭЦВ-10 | Не працює |
| 9а | 1992 | 657 | 250 | 140 | 105 | ЭЦВ-12-160-140 | Знаходиться в роботі |
| 10 | 1974 | 674 | 60 | 87 |  | ЭЦВ-10 | Не працює |
| 12 | 1972 | 617 | 60 | 98 | 70 | ЭЦВ-10-63-150 | Знаходиться в роботі |
| 13 | 1976 | 700 | 250 | 126,9 | 90,5 | ЭЦВ-12 | Не працює |
| 14 | 1984 | 645 | 50 | 104 | 89 | ЭЦВ-10-63-150 | Знаходиться в роботі |

Вода піднята з артезіанських свердловин №№ 9а, 12 та 14, по трубопроводах діаметром 100 – 400 мм, протяжністю 2,4 км, подається в два залізобетонні резервуари чистої води де відбувається хлорування. З резервуарів вода потрапляє в машинний зал насосної станції ІІ-го підйому.

Насосна станція ІІ-го підйому

Насосна станція ІІ-го підйому включає в себе:

- Машинний зал – обладнаний насосами в кількості – 8 шт.

Таблиця № 2

| № з/п | Назва обладнання | Тип | Кількість | Рік вводу | Потужність | Місце встановлення | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 1 | 6 НДВ | 1 | 1968 | 125 | ІІ підйом машзал | В ремонті |
| 2 | № 2 | Д 500/65 | 1 | 1968 | 125 | -//- | -//- |
| 3 | № 3 | Д 320/50 | 1 | 1979 | 75 | -//- | В роботі – вдень |
| 4 | № 4 | Д 800/57 | 1 | 1982 | 160 | -//- | В роботі- вночі |
| 5 | № 9 | Д 500/65 | 1 | 1986 | 125 | -//- | В роботі – вдень |
| 6 | № 10 | 200 Д/90 Б | 1 | 1988 | 160 | -//- | В резерві |
| 7 | № 11 | Д 500/65 | 1 | 1984 | 200 | -//- | -//- |
| 8 | № 12 | 200 Д/90 Б | 1 | 1990 | 200 | -//- | -//- |

Сумарна потужність насосної станції ІІ підйому – 20 000 м3/добу,фактична потужність – 4 000 м3/добу.

- Диспетчерська – обладнана приладами та звуковою та світловою сигналізацією.

- Резервуар чистої води – дві залізобетонні підземні споруди об’ємом     6 000 м3 кожний. Введені в експлуатацію в 1979 роках. Резервуари обладнані рівнемірами. Максимальний рівень – 4,5 м, мінімальний рівень протипожежного запасу – 1,5 м.

- Хлораторна – окрема будівля на території ІІ-го підйому. Введена в експлуатацію в 1973 р. Потужність установки – 4,25 кг хлору на годину. Залишковий активний хлор в питній воді допускається в межах         0,3 – 0,5 мг/л.

З насосної станції ІІ-го підйому знезаражена вода під тиском до 6 атмосфер подається насосами по двом трубопроводам діаметром 500 мм до вул. Леніна. Далі вода по внутрішньо-квартальній та внутрішньо-дворовій мережі м. Первомайський подається для господарчо-питних потреб населення, організацій та підприємств. Загальна протяжність водопровідної мережі – 103,1 км; діаметр – 25 до 600 мм; матеріал – сталь, чавун, поліетилен та азбоцемент.

Зони суворого режиму свердловин та територія ІІ-го підйому огороджені.  Для утримання артезіанських свердловин та споруд

проводяться профілактичні заходи з хлорування резервуарів,водопровідних мереж та свердловин, тому їх санітарно-технічний стан – задовільний.

В умовах проходження осінньо-зимових дощових паводків та весняної повені, водозабірні свердловини та споруди водопостачання не потрапляють до зони можливого підтоплення.

Контроль якості по хімічним та бактеріологічним показникам, згідно затвердженого графіку, проводиться  Первомайським районним лабораторним відділенням Зміївської міськрайонної філії ДУ «Харківський ОЛЦ МОЗ України».

При виконанні ремонтних робіт на водопровідних мережах та обладнанні проводиться додатковий аналіз якості води. В разі погіршення якості проводиться додаткове хлорування з використанням хлорного вапна.

В 2013 році Науково-технічним центром ООО «МРК Теплоенергія» була розроблена «Оптимізована схема перспективного розвитку систем водопостачання м. Первомайський Харківської області».

При розгляді можливих варіантів реконструкції системи водопостачання м. Первомайський передбачається заміна існуючих трубопроводів на полімерні труби, при цьому одночасно враховуються розрахункові діаметри трубопроводів, необхідних для забезпечення якісного водопостачання та економного використання матеріалів при реконструкції .

Всі джерела водопостачання зберігаються і працюють в колишньому режимі. Основне обладнання станції ІІ-го підйому не змінюється лише встановлюються частоточні регулятори . Вартість цих робіт складає            300 тис. грн.

Так як сталеві і азбестоцементні трубопроводи находяться в незадовільному стані. ( знос трубопроводів становить більше 76% гідроізоляція сталевих трубопроводів знаходиться в незадовільному стані) , проводиться заміна 9,1 км азбестоцементних та 49,57 км сталевих і чавунних трубопроводів на труби ПВХ. Вартість робіт по

м. Первомайський складе приблизно 15 342 тис. грн.

Усуваються дефекти по внутрішньо-будинкових систем водопостачання багатоквартирних будинків. ремонтуються або встановлюється запірно-регулююча арматура. Вартість робіт становить - 1 244 тис. грн.

У всіх будівлях і багатоквартирних будинках , де ще немає приладів обліку води на вводах встановлюються контрольно-вимірювальні прилади і вузли обліку води. Вартість робіт - 938 тис. грн.

Для забезпечення надійної пожежної безпеки , додатково обладнуються колодязі і встановлюються 18 пожежних гідрантів. Вартість таких робіт складе - 180 тис. грн.

Загальна характеристика системи водовідведення

м. Первомайський.

Первомайське КВУ ВКГ виконує централізоване водовідведення господарчо-побутових каналізаційних стоків з території                         м. Первомайський та їх очистку і скид очищених стоків у р. Орілька.

На балансі ПКВУ ВКГ знаходиться:

- каналізаційні мережі – 103,9 км, діаметром від 100 до 800 мм в тому числі: головних колекторів – 34,8 км, вуличної каналізаційної мережі – 24,8 км, внутрішньо-квартальної та внутрішньо-дворової мережі – 44,3 км. Мережі побудовані з матеріалу: сталь, чавун, кераміка, залізобетон та ПВХ.

- Міська каналізаційна насосна станція, продуктивністю – 7 000 м3/добу.

- Головна каналізаційна насосна станція, продуктивністю –                  20,5 тис. м3/добу.

- Комплекс очисних споруд (КОС), продуктивністю – 24,5 тис. м3/добу.

Всі господарчо-побутові стоки від населення, підприємств та організацій

міста по внутрішньо-дворовим та вуличним мережам потрапляють до збірних самопливних каналізаційних колекторів та до міської каналізаційної станції.

ЗБІРНІ САМОПЛИВНІ КОЛЕКТОРИ

1.1. Стічні води з 1/2 мікрорайону по двом самопливним колекторам

Ø = 200мм

І – від ГПТУ по вул. Комарова до вул. Гречко

ІІ – від ЗОШ № 2 по алеї між 1/2 та 3 мікрорайонами по вул. Гречко, що

з’єднуються біля будинку № 26 в один колектор Ø = 400 мм, прокладений повз 4 мікрорайон до камери збірного головного колектору.

1.2. Стічні води з 4 м-ну по самопливному колектору Ø = 400 мм, прокладеному повз 4 м-н , паралельно колектору з 1/2 м-ну, також потрапляють до збірного головного колектора.

1.3. Стічні води з каналізованих будинків старої частини міста по збірному самопливному колектору, що проходить по вул. Харківській, через Хлібозаводський масив потрапляють до камери збірного каналізаційного колектору.

1.4. Стічні води з 6 м-ну по пр-ту Культури та вул. Окружній до пожежної частини і далі – по головному колектору до приймальної камери ГКНС.

1.5. Стічні води з 3 м-ну та вул. Світанеової по самопливному колектору потрапляють на міську КНС.

МІСЬКА КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА СТАНЦІЯ

Розташована по вул. Світанкова. Побудована у 1975 році із цегли. Надземна частина – квадратної форми – загальною площею 81 м2; підземна – круглої форми, діаметром 9 м.

В надземній частині міститься: електрощитова з приладами управління технологічним процесом та приміщення машиніста.

В підземній частині розміщені:

1. Приймальна камера

2. Грабельне відділення

3. Машинний зал з насосами, введеними в експлуатацію в 1975 році: ФК – 144/36, продуктивністю – 144 м3/год; СК – 160/40, продуктивністю – 160 м3/год.

Насоси знаходять в робочому стані. Підключені паралельно, тому можуть працювати по черзі, в залежності від кількості одержаних стоків.

СТІЧНІ ВОДИ

Стічні води з міської каналізаційної насосної станції двома напірними колекторами Ø = 300 мм подаються до ГКНС.

1. Один напірний колектор Ø = 300 мм, прокладений по вул. Світанкова, повз лікарню; по пр-ту Культури до вул. Єдності; по вул. Єдності до вул. Комарова; по вул. Комарова, понад автодорогою до пр-ту 40 років Перемоги. Далі по пр-ту до перепадного колодязя самопливного колектору, що проходить по вул. Харківській і далі до камери ГКНС.

2. Другий напірний колектор Ø = 300 мм, що проходить: по пр-ту Культури до перепадного колодязя самопливного колектору 6 м-ну. По самопливному колектору до камери з’єднання з самопливним колектором 1/2 м-ну і далі трубопроводом Ø= 800 мм до приймальної камери ГКНС.

ГОЛОВНА КАНАЛІЗАЦІЙНА НАСОСНА СТАНЦІЯ

(ГКНС)

ГКНС – продуктивністю 20,5 тис. м3/добу, розташована біля залізниці.

Побудована із цегли в 1970 році шахтного типу.

Надземна частина – круглої форми Ø – 12 м. Там міститься:

- РУ – 10 кВ з трансформаторами 160 кВА та 220 кВА

- Електрощитова 0,4 кВ з приладами дистанційного управління

В підземній частині розміщені:

1. Приймальна камера

2. Грабельне відділення

3. машинний зал з насосами типу: ФГ – 450/22,5 – 2 шт., продуктивністю по 450 м3/год, з електродвигунами 75 кВт та 50 кВт;

ФГ – 800/33 – 1 шт., продуктивністю 800 м3/год, з електродвигуном – 110 кВт.

Насоси знаходяться в робочому стані, підключені паралельно, тому можуть працювати по черзі, а також разом, в залежності від кількості стоків. Включення та відключення насосів відбувається автоматично або вручну.

Приміщення машиніста – окремо стоячий вагончик.

КОМПЛЕКС ОЧИСНИХ СПОРУД (КОС)

З ГКНС стічні води з м. Первомайський по сталевому напірному колектору Ø = 500 мм, побудованому в 1997 році, надходять до камери гасіння швидкості потоку, розташованої на території комплексу очисних споруд (КОС).

КОС – введений в роботу в 1970 році. В двоповерховій цегляній будівлі розташований адміністративно-побутовий та лабораторний корпус. Загальна площа – 637 м2, в т.ч. виробнича площа – 149 м2.

З камери гасіння стічні води каналом направляються до будівлі решіток з механічними граблями, де відокремлюються великі відходи. Продуктивність решіток – 380 л/сек.

Далі стоки по двох бетонних жолобах потрапляють на дві пісколовки, які призначені для відділення піску та інших нерозчинних мінеральних домі шків.

Пісколовки горизонтального типу з прямолінійним рухом стоків, продуктивністю – 278 л/сек., мають по два робочих відділи. При відключені шибером одного з відділів, другий – забезпечує максимальний пропуск стоків.

Очищення бункера пісколовки від осаду проводиться 1 раз в зміну за допомогою пневматичного елеватора. Осад по трубопроводу

Ø = 219 мм, відводиться на спеціальні піскові площадки за допомогою повітря від нагнітачів типу: 360 – 22,2; продуктивністю – 16 200 м3/год (1-в роботі, 1-в резерві).

За допомогою шиберів стічна вода рівномірно розподіляється між двома робочими первинними радіальними відстійниками, які призначені для виділення із стічних вод органічних речовин, що можуть швидко осідати.

Відстійники Ø = 20 мм з корисним V = 880 м3, пропускною спроможністю 568 м3/год. При неполадках передбачається скид стоків по залізобетонному жолобу через колодязь. Осад, що осів на дно відстійника, згрібається за допомогою насосів типу:

НФ – 4180 – 22,5; продуктивністю 180 м3/годину

ФГ – 216 – 22,5; продуктивністю 216 м3/годину,

Введений в експлуатацію в 1968 року, сирий осад перекачується на мулові поля.

Сирий осад – це рідина темно-сірого кольору, в’язка, має специфічний запах. Речовини, що спливають, поступово з ганяються до країв відстійника та по збірному жолобу потрапляють в спеціальний збірник для видалення.

Мулові поля призначені для віддалення води від сирого осаду, його осушення та зберігання. Вони побудовані трьома каскадами з чотирьох мулових полів 100м х 50м. різниця відміток між полями – 1 м, мінімальна висота захисних дамб – 2м, ширина – 3м.

Напуск мулу виконується трубопроводом Ø=200мм на двох верхніх полях.

Перелив відстояної мулової води з поля на поле виконується за допомогою перепускного колодязя з шибером та випускною трубою Ø=600мм.

Відстояна мулова вода з четвертого поля, першого та другого каскаду, відводиться по самопливному колектору Ø=200мм на шламонакопичувач.

Стічні води після стадії механічної очистки з первинних відстійників по жолобам потрапляють до аеротенків.

В аеротенку, під дією мікроорганізмів, здійснюється біологічна очистка стічних вод. При аерації забруднювачі стічної води

окислюються за допомогою життєдіяльності мікроорганізмів активного мулу.

Активний мул – складається з живих організмів (скупчення бактерій) та твердого субстрату (до 40%)

При повній очистці стічних вод процес відбувається в три фази:

- Адсорбція та коагуляція завислих і колоїдних речовин – це початок процесу окислення.

- Окислення адсорбованих активним мулом та розчинення органічних речовин і початок процесу нітрифікації, завершення процесу окислення органічних речовин.

- Розвиток нітрифікації те регенерація активного мулу.

При повній очистці стічної рідини після окислення починається процес

нітрифікації – окислення азоту аміачних солей в азотисті солі та азотнокислі солі. Під впливом двох груп бактерій окислюються спочатку в нітрити, а потім в нітрати, згідно сумарної реакції:

2 ΝΗ4+ + 3Ο2 → 2ΝΟ2 + (2 Η2О + 4Н+) + О2 → 2ΝΟ3 + (2 Η2О + 4Н+)

Нітрифікація починається після розпаду речовин, що гальмують життєдіяльність нітрифікуючи бактерій.

При звичайних умовах: температурі та подачі повітря, як носія кисню, нітрифікацію можна оцінити як показник якісної біологічної очистки стічних вод.

Аеротенк – бетонний резервуар, що складається з трьох коридорів:

глибиною – 4,2 м; шириною – 6 м; довжиною коридору – 63м.

робочий об’єм однієї секції 4540 м3, продуктивність однієї секції – 10000 м3/добу. Кількість аеротенків – 2 шт.

Перший коридор – аеротенк-регенератор. Він служить для відновлення приросту та регенерації активного мулу.

Другий коридор – аеротенк-змішувач. Служить для змішування регенерованого активного мулу з стічними водами, що пройшли механічну очистку, та здійснення біологічної очистки.

Третій коридор – вихідний. Для завершення процесів біологічної очистки та скиду робочої суміші у вихідний лоток.

Подача стисненого повітря до аеротенків здійснюється через пористі поліетиленові труби Ø=100мм, що знаходяться на дні аеротенків.

Повітря подається за допомогою нагнітачів 360 – 22,5 продуктивністю 16200 м3/годину, що розташовані в приміщенні насосно-компресорної станції.

Для відділення активного мулу від очищеної рідини, що пройшла аеротенки, суміш мулу та стічної рідини направляється до вторинних відстійників по сталевому дюкеру Ø=800мм через перехідний колодязь в розподільчу чашу, де розподіляється між двома відстійниками.

Вторинний відстійник – круглий резервуар Ø=20мм, глибиною – 2,8м, об’ємом – 800 м3.

Для видалення активного мулу з відстійника служить мулосос типу

Ф-20, що обертається та всмоктує сосунами активний мул, який осів у відстійнику та під гідравлічним тиском перекачує його до збірного колодязя. Далі мул по самопливному колектору Ø=500мм потрапляє до резервуару активного мулу.

З резервуару активний мул насосами ФГ – 450 та СМ – 250 перекачується до регенераторів – аеротенків. Таким чином здійснюється циркуляція активного мулу.

Стічні води, звільнені від активного мулу у вторинному відстійнику, по переливному пристрою проходять через перехідний колодязь в контрольний ставок, де осідають частинки активного мулу, що залишився.

Контрольний ставок – бетонний резервуар 110м х 25м х 2,2м з впускним та двома випускними трубопроводами: Ø=200мм та Ø=400мм.

Ставок запруджений рибою, як біологічний показник якості очистки стічних вод.

На виході з контрольного ставка стічні води знезаражуються хлорною водою для знищення патогенних мікроорганізмів та виключення їх потрапляння до природних водоймищ.

Хлораторна – приміщення, що розташоване окремо від виробничих корпусів, поруч з контрольним ставком, зблоковано з приміщенням дозування хлору, куди доставляється рідкий хлор в балонах або в контейнерах.

Рідкий хлор подається в випаровував, що працює за принципом теплообмінника. Потім газоподібний хлор проходить через балон – уловлювач бруду та подається на хлоратор ЛОНИИ – 100.

Вода на випаровував та хлоратор подається по чавунному трубопроводу Ø=100мм насосами ЗКМ – 6А з резервуару освітленої води, що пройшла біологічну очистку.

Вихідним продуктом хлораторної є хлорна вода, що змішується з очищеними стічними водами на виході з контрольного ставка за допомогою єршового змішувача.

Далі очищена стічна вода, що пройшла механічну, біологічну та хімічну очистку (знезаражена), подається двома насосами Д – 320 – 70, продуктивністю 320 м3/годину, по сталевому трубопроводу Ø=600мм, обладнаному оголовком, до ріки Орілька.

1.2.Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів в 2018-19 р.р. на загальну суму  2451,39 тис.грн. (згідно виробничих інвестицій та амортизаційних відрахувань за 2016р.) з них:

-здійснення заходів з водопостачання на загальну суму  1014,16 тис.грн.,

-здійснення заходів з водовідведення на загальну суму   1437,23тис.грн.

До складу інвестиційних витрат в 2019 році до заходів з водопостачання увійшли у першу чергу заходи по встановленню приладів керування насосним обладнанням на артезіанських свердловинах № 9а ,№14 , заміною насосних агрегатів ,та заміною занурю вального проводу електроживлення двигуна насосного агрегату ЕЦВ 12-160-140 свердловини №9а.,та виконання Робочого Проекту «Реконструкція системи хлорування питної води на II-му питному підйому м.Первомайський Харківської обл..».

До заходів з водопостачання також планується включити заходи по переоснащенню водопровідних мереж новими поліетиленовими трубами та  придбання матеріалів для оперативного усунення аварійних ситуацій на водопровідних мережах, атакож пломб індикаторних з метою встановлення випадків несанкціонованого втручання в роботу приладів обліку води недобросовісними споживачами .

До інвестиційних витрат в 2019 році до заходів з водовідведення  увійшли у першу чергу заходи щодо оснащення каналізаційних насосних станцій сучасними насосними агрегатами , та для приведення електроживлення ГКНС до II-ої категорії надійності  розроблення Робочого проекта «Реконструкція електропостачання головної каналізаційної насосної станції м.Первомайський Харківської обл.»

До заходів з водовідведення  також планується включити придбання матеріалів для заміни аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів та проведення лабораторних досліджень для включення в роботу нових змонтованих кабельних ліній 10 кВ електроживлення КОС.

2.Опис  заходів Інвестиційної програми.

2.1. Оснащення артезіанських свердловин приладами керування .

Захід спрямований на впровадження автоматизованого управління та захисту від аварійних режимів насосного обладнання артезіанських свердловин питної води.

2.1.1. Обґрунтування вартості запланованого заходу.

В Інвестиційній програмі пропонується включити пропозицію

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА» на встановлення приладу керування      ER1L-110 0SS з метою управління та захисту насосного обладнання свердловини №9а вартістю  179577грн(без ПДВ) та прилад керування ER1L-60 0SS вартістю  103134 грн (без ПДВ) на свердловині №14.

2.2. Заміна насосного обладнання артезіанських свердловин

Заміна застарілого  насосного обладнання артезіанських свердловин на сучасне спрямоване на підвищення надійності безперебійного постачання питної води жителям                              м. Первомайського.

2.2.1. Обґрунтування вартості запланованого заходу

В Інвестиційній програмі пропонується  включити пропозицію

ТОВ «ВІЛО УКРАЇНА» на поставку  надійного сучасного насосного обладнання виробництва WILO :

- Xiro SPC9.185-06-B1\XC8-WR-92 –свердловинний насос WILO на артезіанську свердловину №9а вартістю   125060,16грн  та

кожух для свердловинного насоса WILO вартістю 27601,20 грн.

- Xiro SPC7.80-08-B1\XC7-WR-45 – свердловинний насос WILO  на артезіанські свердловини №12,№14 -1 шт. вартістю 76302,53 грн (без ПДВ) ;

- Насосний агрегат ЄЦВ 12 -160-140  вартістю 92033 грн та насосний агрегат ЄЦВ 10-65-150  вартістю 56250 грн. для обмінного фонду насосного обладнання артезіанської свердловин .

Також пропонується включити пропозицію ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» на поставку занурю вального проводу ВПП-660В 70,0 в кількості 509,0 метрів вартістю 69587 грн. для надійного електроживлення занурю вального двигуна насосного агрегату ЄЦВ 12-160-140 артезіанської свердловини №9а.

2.3. Переоснащення водопровідних мереж м.Первомайський новими   поліетиленовими трубами        ПЕ 100 діаметром 110мм ,50мм.

Централізоване водопостачання м.Первомайський почало своє існування з середини 1960-х років разом з початком будівництва

Первомайського хімкомбінату.

За 50 років було прокладено більше 100 км. водопроводів  діаметрів від 50мм до 600мм.,залізних,чавунних,азбестових та поліетиленових,які за тривалий  строк експлуатації зараз знаходяться в незадовільному технічному стані ,що призводить до значних матеріальних затрат при усуненні аварій на мережах.

З метою зниження матеріальних затрат на експлуатацію водопровідних мереж завдяки зниженню втрат води в розподільчій мережі та покращенню якості питної води пропонується заміна дефектних ділянок водопроводу на сучасні труби з поліетилену

загальною протяжністю труби ПЕ 100 діаметром 110 мм – 250 м.п.

діаметром 50 мм  --  842 м.п.

.

Для з*єднання при заміні водопроводу необхідно наступні комплектуючі для водопроводу:

-муфта з*єднувальна компресійна 110мм.   – 14 шт,

-фланцеве з*єднування компресійне 110мм – 5 шт.

- муфта з'єднувальна компресійна  50 мм    – 10 шт,

- муфта з внутрішньою різьбою   50мм         – 10 шт,

- коліно  90° 100 мм                                         – 5 шт,

- коліно  90°   50 мм                                         – 5 шт.,

на загальну суму 80235 грн без ПДВ .

Задля оперативного усунення аварійних ситуацій на дефектних металевих ділянках водопроводів  пропонується передбачити 20000 грн.  для придбання матеріалів .

2.3.1. Обґрунтування вартості облаштування  водопровідних мереж поліетиленовими трубами .

В Інвестиційній програмі

- При плануванні поставки водопровідних поліетиленових труб посилаємося на прайс-лист  ЕВРОТРУБПЛАСТ

Специфікація

| № з/п | Найменування | Кількість, од. | Вартість 1 од., грн |  | Загальна вартість, грн. (без ПДВ) | Обґрунтування вартості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | з ПДВ | без ПДВ |  |  |
| 1 | Муфта з’єднання компресійна 110х4” | 5 |  | 831,24 | 4156 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 2 | Фланцеве з’єднання компресійне | 3 |  | 556,77 | 1670 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 3 | Муфта з'єднання компресійна 50 ͯ 50 мм | 20 |  | 90,28 | 1806 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 4 | Муфта з внутрішньою різьбою 50мм | 10 |  | 77,83 | 778 | Прайс-лист ЕВРОТУБПЛАСТ |
| 5 | Коліно 90° 100мм | 3 |  | 831,24 | 2494 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 6 | Коліно 90° 50мм | 5 |  | 95,48 | 477 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 7 | Труба ПЕ 100мм | 250м |  | 162,00 | 40500 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |
| 8 | Труба ПЕ 50мм | 842м |  | 33,68 | 28359 | Прайс-лист ЕВРОТРУБПЛАСТ |

2.3.2. Визначення економічного ефекту та окупності переоснащення водопровідних мереж м. Первомайський поліетиленовими трубами ПЕ 100 діаметром 110 мм.,50мм

З метою зниження матеріальних затрат на експлуатацію водопровідних мереж завдяки зниженню втрат води на аварійних ділянках ,а також ГСМ та трудозатрат на усунення проривів дефектних водопровідних труб ,пропонується замінити найбільш зношені водопровідні мережі на поліетиленові діаметром 110мм.- протяжністю 250м.,та діаметром 50мм .- протяжністю 842м. на загальну суму     80235 грн.( без ПДВ).

Втрати питної води на спорожнення та наповнення аварійних ділянок водопроводів для усунення проривів обчислюємо за формулою

W = πd²x L ×2 , m³

4

де d – діаметр труби ,м

L – довжина труби ,м

π- 3,14

- дефектна ділянка водопроводу Ø100мм.загальною протяжністю 1400м.

W=3,14x0,1² x250×2 = 4 м³,

4

- дефектна ділянка водопроводу Ø 50мм. загальною протяжністю 842м

W=3,14 ͯ 0,05² ͯ 842 ͯ 2 =3 м³

4

Вартість втраченої питної води складає:

7м³x16,61 грн.=116,27 грн.(з ПДВ),

де   16,61грн. (з ПДВ)- тариф на 1м³ питної води для власних потреб.

Матеріальні  затрати на усунення прорива водопровідної труби обчислюємо згідно розроблених на підприємстві калькуляцій :

- екскаватор для розкопки аварійної труби та засипки котловану

ЄО -2621   - 2 години x 286,04грн.=572,08грн.,

- зварювальний агрегат на базі двигуна Т-40

1година x 229,95 грн.=229,95грн.,

- відкачуваюча помпа для відкачки води з котловану

1година x157,65грн.=157,65грн.,

- трактор  Т-40  1година x 219,3грн.= 219,3грн.,

- вахта ГАЗ -3307

2 години x70,44грн.+5л×20 грн.=240,88грн.,

- бригада слюсарів АВР 3 розряду з 2-х чоловік

2 x 2години x19,34грн.=77,36грн.,

нарахування на заробітну плату слюсарів 36,92%= 28,56грн.

- електрозварник 5 розряду

- 1 година ×26,21грн.=26,21 грн.

Загальні  матеріальні затрати складуть

Wмат.=116,27+572,08+229,95+157,65+219,3+240,88+77,36+28,56+ +26,2=1510,6грн.

Враховуючи ,що прориви на зазначених водопровідних мережах усуваються щомісячно не менше одного разу на кожній з ділянок, розраховуємо місячні затрати на усунення проривів водопровідних труб

W+Wмат.=(116,27 + 1510,6) ͯ 2 =3253,7грн.

Річний економічний ефект складе

3254 x12=39048 грн (з ПДВ ) = 32540 грн ( без ПДВ )

Термін окупності складе:

Т= 80235    =  2,5 рік

32540

2.4. Розроблення Робочого Проекту «Реконструкція системи хлорування питної води на II-му питному підйомі                             м. Первомайський Харківської обл.»

На даний час для знезараження питної води в м. Первомайський використовується хлор, який завозиться на склад хлору в контейнерах з Аульскої хлоропереливної станції Дніпропетровської обл. спеціалізованим транспортом в зрідженому вигляді.

Хлорування питної води проводиться з допомогою хлорного обладнання на хлораторній насосній станції ІІ питного підйому в 2-х резервуарах чистої води по 6000м3.

Зріджений хлор (СІ2) – рідина янтарного кольору, має подразнювальну та ядучу дію.

В газоподібному виді хлор є небезпечним для навколишнього природного середовища та здоров’я людей.

Тому зараз широке застосування в знезараженні питної води та стічних вод надається гіпохлориту натрію (NaOCl). Знезараження питної води гіпохлоритом натрію дозволить відмовитись від складу хлору, всього хлорного обладнання, а також уникнути такого небезпечного етапу як перевезення хлорних контейнерів значною територією України. Застосування гіпохлориту натрію дозволить перевести хлораторну насосної станції ІІ питомого підйому, розташованої в житловому масиві 5-й ділянці по вул. Будівельна з категорії небезпечна в категорію безпечних для навколишнього природного середовища і проживаючих в прилеглій зоні людей.

На сьогоднішній день гіпохлорит натрію – один з найбільш ефективних і швидкодіючих дезінфікуючих агентів, що мають широкий спектр дії проти усіх відомих у даний час мікроорганізмів. Він є одним з дешевих найбільш  дезинфікантів.

Використання гіпохлориту натрія відповідно до рекомендацій (наказом № 18 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від18.05.2007р. затверджена Інструкція із застосування гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення.) є безпечним і не викликає ефектів, що впливають на здоров’я людей.

Економічна доцільність полягає в зменшенні витрат на процес знезараження води.

Для отримання гіпохлориту натрію використовують звичайну поварену сіль, яка присутня в кожній домівці. Її розчиняють у воді, далі відповідний соляний розчин додається в електролізер, де під дією струму розкладається на складники, що обєднуються в нову сполуку – гіпохлорит натрію.

Для гіпохлорита натрію при попадання у воду починається з того, що він розкладається на атомарний кисень і сполуки хлору, що являються дуже сильними дезінфекатами. При попаданні у воду вони реагують з білковими оболонками мікроорганізмів, які під їх дією гинуть.

Технічним вирішенням отримання гіпохлориту натрію пропонується технічне переоснащення хлораторної ІІ-го питомого підйому встановленням блочної електролізної установки знезараження води призначеної для отримання розчину гіпохлориту натрію шляхом електролізу кухоної солі.

Згідно «Технологічного регламенту хлораторної ПКВУ ВКГ» та останніх результатів фактичного використання хлору на знезараження питної води використовується в середньому 7,5 кг активного хлору на добу, тому приймаємо установку продуктивністю по активному хлору 10 кг на добу.

2.4.1 Обґрунтування вартості запланованого заходу

Пропонується прийняти пропозицію ТОВ «НВП КОМУНТЕХ» на виконання проектно-вишукувальних робіт на загальну суму         134 380 грн.

2.5.Встановлення на приладах обліку води абонентам                   м. Первомайський пломб-індикаторів .

Пропонується в Інвестиційну програму включити придбання в ТОВ «ВОДСЕРВІС ХАРКІВ» пломб-індикаторів магнітного впливу для візуальної реєстрації впливу постійного магнітного поля на прилади обліку води з метою встановлення випадків несанкціонованого втручання в роботу приладів обліку води недобросовісними споживачами задля зменшення витрат питної води на загальну суму в 50000 грн.

2.6.Оснащення каналізаційних насосних станцій насосним обладнанням WILO

В технологічному процесі збирання та транспортування стічних вод задіяні :

-міська каналізаційна насосна станція ,продуктивністю –

7 ,0 тис.м³/добу, на яку збираються стічні води від частини житлового масива 3 м-на, житлового масива вул. Світанкова , центральної районної лікарні та СШ №5,№6., та перекачується 2-ма напірними колекторами Ду300мм до самопливних каналізаційних колекторів спрямованих до головної каналізаційної насосної станції;

-головна каналізаційна насосна станція ,продуктивністю –

20,5 тис.м³/добу, на яку збираються стічні води від всього міста та перекачуються по напірному каналізаційному колектору Ду500мм протяжністю 7,6 км. на комплекс очисних споруд.

З метою поліпшення та надійності процесу збирання та транспортування стічних вод в Інвестиційній програмі пропонується оснащення каналізаційних насосних станцій насосним обладнанням WILO.

2.6.1. Обґрунтування вартості запланованого заходу

Для оснащення новим насосним обладнанням каналізаційних насосних станцій розглядаємо  пропозицію ТОВ « ВІЛО УКРАЇНА» :

насос відкачування стічних вод FA10.77G  EMU – 2шт.  вартістю

13393,1 ͯ  2 шт =  26786,2 євро ( євро – 26,5 грн.) = 709834 грн

2.7. Переоснащення аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів сучасними каналізаційними поліетиленовими трубами КОРСИС.

Самопливні каналізаційні колектори від жилих масивів

м. Первомайський прокладалися в 1960 – 80 роках в час будівництва ДП «Хімпром» та міста.

На даний час під тривалою дією агресивного середовища стічних вод залізобетонні труби Ду 300-800мм каналізаційних колекторів руйнуються, що призводить до вимивання грунта над трубами і провалами колекторів і як наслідок порушення нормальної роботи всієї системи водовідведення міста.

Незадовільний технічний стан самопливних каналізаційних колекторів призводить до чисельних аварійних ситуацій, наслідки яких можуть нанести шкоду навколишньому природному середовищу.

Зростають як матеріальні так і енергетичні витрати на підтримання в робото здатному стані каналізаційної мережі, що в свою чергу призводить до збільшення питомих витрат електроенергії на транспортування та очищення стічних вод, яке в свою чергу значною мірою впливає на собівартість послуг.

.

Первомайське КВУ ВКГ для підтримки в робото здатному стані самопливних каналізаційних колекторів змушено проводить нагальні ремонтні роботи по усуненню аварійних ситуацій.

Так як значною протяжністю самопливні каналізаційні колектори закладені в житловій зоні забудови на великій глибині

до 7м, проведення земельних робіт при ремонтних роботах на колекторах перешкоджають скупчення інженерних мереж та потребують значних матеріальних затрат.

Тому оптимальним рішенням є проведення заміни окремих аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів залізобетонних труб на сучасні поліетиленові.

Для виконання ремонтних робіт пропонується використовувати профільовані труби КОРСИС з показником кільцевої жорсткості (SN8,SN4)., Труби КОРСИС застосовується для будівництва та ремонту підземних трубопроводів водовідведення в особливих  умовах міської інфраструктури.

Труби КОРСИС виготовляють з високо модульного блоксополімера поліпропілену.

Діапазон діаметрів труб КОРСИС від 110мм до 1200мм, класи кільцевої жорсткості SN 4, SN 8. ,труби виготовляють прямими відрізками  довжини: по 6м та 12м.

З'єднання відрізків труб КОРСИС виконується з допомогою муфт та з'єднувальних кілець.

Переваги труби КОРСИС перед трубами з бетону і чавуну:

- термін служби поліетиленових труб КОРСИС 50 років і більше, що, як показана практика, набагато довше терміну експлуатації залізобетонних та чавунних труб;

- висока хімічна стійкість до агресивного середовища стічних вод;

- хороші гідравлічні характеристики, що заощаджує енергоресурси при транспортуванні стоків;

- не схильні до корозії і руйнівного впливу супутнього каналізації газу;

- труби КОРСИС набагато легше переміщати і встановлювати, що дозволяє істотно заощаджувати при монтажі.

2.7.1. Обґрунтування вартості переоснащення  дефектних ділянок самопливних каналізаційних колекторів поліетиленовими трубами КОРСИС.

При плануванні розглядаємо пропозиції по поставці поліетиленових труб КОРСИС посилаючись на прайс-лист «ЕВРОТРУБПЛАСТ»:

Труба КОРСИС  SN4 315мм 10шт ͯ 6м  =  60 пог.м.    26807,6 грн.,

Труба КОРСИС  SN8 400мм 17 шт ͯ 6м =102 пог.м      87520,4 грн.,

Труба КОРСИС  SN4 400мм  12 шт ͯ 6м=72 пог.м        51987,1 грн.,

Труба КОРСИС  SN8 500мм  22шт ͯ 6м= 132 пог.м      181126,2 грн.,

Ущільнююче кільце 300 мм    7  шт                                612,2 грн.,

Ущільнююче кільце 400 мм    16 шт                                3341,4 грн.,

Ущільнююче кільце 500 мм    16 шт                                 6001,1 грн.,

на загальну суму 357396 грн.

2.7.2. Визначення економічного ефекту та окупності переоснащення  дефектних ділянок самопливних каналізаційних колекторів поліетиленовими трубами КОРСИС.

З метою зниження матеріальних затрат на експлуатацію каналізаційних мереж завдяки зниженню трудозатрат, а також матеріалів та ГММ на усунення аварійних ситуацій на дефектних ділянках самопливних каналізаційних колекторів, пропонується переоснащати дефектні ділянки:

-самопливного каналізаційного колектора К-5 на поліетиленові

Труба КОРСИС  SN8 500мм  132 пог.м

-самопливного каналізаційного колектора К-2 на поліетиленові

Труба КОРСИС  SN8 400мм  102 пог.м

-самопливного каналізаційного колектора К-3 на поліетиленові

Труба КОРСИС  SN4 300мм  60 пог.м

- самопливний каналізаційний колектор К-1 на поліетиленові

Труба КОРСИС SN4 400мм  72 пог.м

За останні роки на самопливних каналізаційних колекторах

К-1, К-2,К-3,К-5 спеціалістами підприємства проводяться ремонтні роботи на аварійних ділянках не менше 3 (трьох)в рік до 10 робочих днів кожний.

Матеріальні затрати по усуненню аварійної ситуації на каналізаційному колекторі обчислюємо згідно розроблених на підприємстві калькуляцій:

- перекачка стічних вод

157,65 грн/1маш.год. х 10 днів х 24 год. = 37 836 грн.

- земляні роботи по розкопці та засипці аварійної ділянки каналізаційного колектора ЭО- 3322

377,08 грн./1маш.год. х 10 днів х 6 год. = 22 625 грн.

- трактор Т-40 з причепом на вивіз та завіз ґрунту

219,30грн./1маш.год. х 10 днів х 6 год. = 13158 грн.

- бригада слюсарів АВР 3 розряду з 4-х чоловік

21,39грн. х 4 чол. х 8 год. х 10 днів = 6845 грн.

Нарахування на заробітну плату слюсарів 22%

6845 х 0,22 = 1506грн.

Загальні матеріальні затрати складуть:

W= 37 836 + 22 625 + 13158 + 6845 + 1506 = 81970 грн.

Річний економічний ефект складає 81970грн. з ПДВ,                або 68308грн. без ПДВ.

Термін окупності складає

Т = 357396 = 5,2років

68308

  - 2.8.Заміна аварійних ділянок кабельної лінії 6 кВ електроживлення комплексу очисних споруд (КОС).

В 2008р.на баланс підприємства було передано комплекс очисних споруд (КОС) м. Первомайський , який був виробничим цехом на той час банкрута ДП «ХІМПРОМ».

Електроживлення обладнання КОС  здійснюється по двом кабельним лініям 6кВ ,які знаходяться в аварійному стані та прокладені по території зруйнованого ДП «ХІМПРОМ».

За період експлуатації на кабельних лініях щорічно трапляється до 10 аварій. Тому для оперативної ліквідації аварійних ситуацій на кабельних лініях 6кВ електроживлення екологічно небезпечного об'єкта – КОС пропонується в Інвестиційній програмі передбачити кошти в розмірі 100000 грн. для заміни аварійних ділянок кабельної лінії 6кВ спеціалізованою організацією.

2.8.1. Обґрунтування вартості заміни аварійних ділянок кабельної лінії 6кВ електроживлення комплексу очисних споруд (КОС).

Пропонується залучати для заміни аварійних ділянок кабельної лінії 6кВ спеціалізовану організацію ТОВ «ЕНЕРГО-КЕРМЕТ» ,яка має дозвіл на проведення відповідних робіт.

2.9. Придбання матеріалів для облаштування нових полімерних каналізаційних люків та придбання запасних частин  для каналопромивного автомобіля і трактора.

Для встановлення нових полімерних каналізаційних люків .що унеможливлює травмування мешканців міста пропонується передбачити кошти в сумі 5000 грн. на матеріали.

З метою підтримки в робочому стані техніку по ліквідації аварійних ситуацій на каналізаційних мережах міста пропонується передбачити кошти в сумі 20000 грн .для придбання запасних частин.

2.10.Проведення експертних висновків та лабораторних досліджень нового обладнання для введення в роботу по електроживленню КОС.

Для забезпечення надійного електроживлення обладнання КОС м. Первомайський в 2011р. був розроблений РП «Реконструкція електропостачання комплексу очисних споруд м. Первомайський» ,

в 2015 р. виконані роботи по прокладці двох підземних кабельних ліній 10 кВ та змонтована нова ТП- 10/0,4 кВ ,

в 2017р. рішенням Первомайської міської ради  прийняті у комунальну власність територіальної громади м. Первомайський та передано на баланс Первомайського КВУВКГ .

На даний час для введення в роботу змонтовані кабельні лінії та трансформаторну підстанцію необхідно провести експертні висновки та лабораторні дослідження спеціалізованими організаціями.

Для зазначених робіт пропонується передбачити 100000 грн.

2.11. Розроблення РП «Реконструкція електропостачання головної каналізаційної  насосної станції м. Первомайський Харківської обл..»

Електропостачання головної каналізаційної насосної станції (ГКНС) за адресою автодорога Мерефа-Лозова-Павлоград 49км + 30м на даний час здійснюється ПЛ- 10 кВ по якій відбувалося електроживлення цеху №106 ДП «ХІМПРОМ».

В зв'язку з ліквідацією ДП «ХІМПРОМ»  ПЛ -10 кВ залишилась безхазяйною та ніким не обслуговується ,окремі ділянки повітряної електролінії знаходяться в аварійному стані .

Так на даний час вище зазначена ПЛ – 10кВ єдине джерело електроживлення ГКНС м. Первомайський ,що відповідає 3-й категорії надійності та не відповідає категорії надійності електроживлення екологічно небезпечного об'єкту.

Для вирішення питання надійного електроживлення ГКНС пропонується в Інвестиційній програмі передбачити кошти в розмірі 150000 грн на розроблення Робочого Проекту (РП) «Реконструкція електропостачання головної каналізаційної насосної станції                 м. Первомайський Харківської обл.»

3. Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення.

В ході реалізації інвестиційної програми Первомайського КВУ ВКГ зобов’язується досягти:

Зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.

Головною метою підприємства є проведення комплексу заходів спрямованих на зменшення питомих витрат підприємства. Заплановано поступово знизити питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження на підприємстві новітніх технологій.

Забезпечення технологічного обліку ресурсів

Первомайським КВУ ВКГ розроблено комплекс заходів, який у першу чергу спрямований на забезпечення технологічного обліку природних ресурсів.

Всього на балансі Первомайського КВУ ВКГ знаходиться                 6 артезіанських свердловин, з яких в робочому стані 3 свердловини, які оснащені приладами обліку, що складає 100%.

Підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Пріоритетним напрямком розвитку системи водопостачання міста Первомайський Харківської обл.. є підвищення якості послуг з центрального водопостачання. В 2013 р. розроблена спеціалізованою організацією «Оптимізована схема перспективного розвитку системи водопостачання м. Первомайський Харківської обл.», в якій плануються заходи спрямовані на :

- заміну зношених водопровідних мереж;

- встановлення частотних перетворювачів на діючому устаткуванні водопровідної насосної станції ІІ-го питного підйому;

- встановлення комерційних приладів обліку питної води на вході водопроводу в багатоповерхові житлові будинки;

- відновлення резервного джерела водопостачання міста Первомайський від водогону Краснопавлівка-Харків дніпровської води.

З метою підвищення надійності роботи системи водовідведення на підприємстві розроблено:

1) РП «Реконструкція повітродувної станції та аеротенків каналізаційних очисних споруд м. Первомайський» в якому заплановано:

-реконструкція повітродувної станції з заміною існуючого технологічного обладнання на сучасне енергоефективне;

-   реконструкція аеротенків каналізаційних  очисних споруд  з залученням передових технологій аерації.

2) Виконані роботи передбачені РП «Реконструкція електропостачання комплексу очисних споруд м. Первомайський», в якому з метою забезпечення ІІ-ої категорії надійності електропостачання передбачено:

- підключення очисних споруд напругою 10 кВ від двох незалежних джерел електропостачання;

- будівництво, монтаж та наладка трансформаторної підстанції 2 КТП-630/10/0,4 кВ.

Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

В Інвестиційній програмі передбачається заміна найбільше аварійних ділянок самопливних каналізаційних колекторів залізобетонних труб на поліетиленові КОРСИС , що запобігає розвитку аварійних ситуацій ,які можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища.

СХВАЛЕНО                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення №___________________________            Начальник Первомайського КВУ ВКГ

Первомайська міська рада                                   (посадова особа ліцензіата)

_________________Л.Бєлєвцов

М.П.                                                                                  М.П.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА

ПЕРВОМАЙСЬКОГО КВУ ВКГ

на 2019 рік.