Пояснювальна записка

до інвестиційної програми

Первомайського комунального підприємства «Тепломережі»

на 2020 рік

1. Інформація про підприємство.

Первомайське комунальне підприємство «Тепломережі» (ПКП «Тепломережі»)   є ліцензіатом з вироблення, транспортування та постачання теплової енергії, яке розташоване за адресом: 64102, м. Первомайський Харківської області, мікрорайон 1/2 дитячий садок № 9.

Підприємство забезпечує надання послуг з теплопостачання у місті Первомайський Харківської області. Інвестиційна програма ПКП «Тепломережі» розроблена з метою покращення матеріальної бази підприємства та покращення якості  надання послуг споживачам  теплопостачання.

Виробництво теплової енергії на опалення в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється з використанням природного газу.

Постачання теплової енергії здійснюється від 12 газових котельних підприємства, що забезпечують тепловою енергією 185 багатоквартирних житлових будинків, 8 шкіл, 6 дитячих садків, бюджетні установи та інших споживачів. На підприємстві є наступне технологічне обладнання:

Відомість

про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування

| № з/п | Найменування (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) суб’єкта господарювання та назва котельні, місцезнаходження, телефон/факс | Вид діяльності | Основне обладнання |  |  |  |  | Тип та марка засобу обліку теплової енергії | Знос теплогенеру-ючого обладнання, % | Вартість основних засобів, грн. (на останню звітну дату) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теплогенеруюче обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год | тип, марка котла | вид палива | потужність, Гкал/год, ККД котла | кількість котлів/строк експлуатації на момент установлення, шт./років |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -1, 1/2м-н, б.21-Г, тел. 05748 3-75-64 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 | 43 | 741538,20 |
| 2 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -2, 3м-н, б.36-А тел. 05748 3-28-24 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,0192,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 | 43 | 741538,20 |
| 3 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня - 3, 3м-н, б.37 тел. 05748 3-40-57 | Виробництво теплової енергії | 18,06 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 6/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С150/65/50/32 | 43 | 1483076,40 |
| 4 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -4, 4м-н, б.31 тел. 05748 3-51-17 | Виробництво теплової енергії | 15,05 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 5/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С150/65/50/32 | 43 | 1235897,00 |
| 5 | Первомайське КП «Тепломережі» Котельня -5, 6м-н, б.27 тел. 05748 3-56-81 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-023С80/40/40/32 | 43 | 741538,20 |
| 6 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-1, ½ м-н, б.81 тел. 05748 3-23-09 | Виробництво теплової енергії | 9,03 | КВа-3500 Гн | газ | 3,01/92,2 3,01/92,2 3,01/92,2 | 3/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЄРСВ-410л/40-24 | 43 | 741538,20 |
| 7 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-2, пр.40 років Перемоги, б.2-А | Виробництво теплової енергії | 0,688 | RIELLO RTQ-400 | газ | 0,344/91,8 0,344/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ—410л/50-24 | 43 | 132541,42 |
| 8 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-3, ½ м-н, б.82-А | Виробництво теплової енергії | 0,86 | КВа-500 Гн | газ | 0,43/92 0,43/92 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ—410л/50-24 | 43 | 120344,18 |
| 9 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-4, вул.. Бугайченка, б.25-Г | Виробництво теплової енергії | 1,06 | КВа-600 Гн | газ | 0,53/91,8 0,53/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-0,32С-50-2/2 | 43 | 125180,54 |
| 10 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-5, вул.. Харківська, б.11-А | Виробництво теплової енергії | 0,688 | RIELLO RTQ-400 | газ | 0,344/91,8 0,344/91,8 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ЭРСВ-420л/50-24 | 43 | 132541,42 |
| 11 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-6, вул.. Соборна, б.31-А | Виробництво теплової енергії | 1,38 | КВа -800 Гн | газ | 0,69/92,2 0,69/92,2 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ—032С-50-2/2 | 43 | 147838,22 |
| 12 | Первомайське КП «Тепломережі» УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34-Г | Виробництво теплової енергії | 0,86 | КВа -500 Гн | газ | 0,43/92 0,43/92 | 2/6 | Теплосчетчик-регистратор «Взлет» ТСРВ-032С50-2/2 | 43 | 120344,18 |
|  | Всього |  | 74,766 |  |  |  | 35/6 |  |  | 6463916,16 |

На теперішній час непрацюючих котлів на підприємстві немає.

2. Висновки щодо необхідності заходів,

для впровадження інвестиційної програми.

Первомайське комунальне підприємство «Тепломережі» запланувало 3 заходи до інвестиційної програми 2020, а саме:

| № з/п | Найменування заходів |
| --- | --- |
| 1 | Закупівля та встановлення лічильників теплової енергії на котельні 12 шт. |
| 2 | Закупівля екскаватора ЕК-12-00 |
| 3 | Ізоляція трубопроводів шкаралупою теплоізоляційною 11174 п.м. |

Опис та економічний ефект заходів  наведені нижче.

2.1 Закупівля та встановлення лічильників теплової енергії на котельні 12 шт

З метою удосконалення системи обліку теплової енергії, підвищення рівня достовірності вимірювання об’єму теплової енергії вузлами обліку в котельнях міста запланована заміна тепло лічильників «Взлет» на тепло лічильники СВТУ-10. Лічильники експлуатуються більш 10 років, постійно виходять з ладу. Оскільки вони виготовлені у Російській федерації, підприємство не має можливості придбати запасні частини для їх ремонту.

Пропонується:

Провести закупівлю та встановлення лічильників теплової енергії на  на  12 котельнях м. Первомайський:

| № з/п | Назва та місцезнаходження об’єкта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Котельня -1, 1/2м-н, б.21-Г |
| 2 | Котельня -2, 3м-н, б.36-А |
| 3 | Котельня - 3, 3м-н, б.37 |
| 4 | Котельня -4, 4м-н, б.31 |
| 5 | Котельня -5, 6м-н, б.27 |
| 6 | УКТМ-1, ½ м-н, б.81 |
| 7 | УКТМ-2, пр.40 років Перемоги, б.2-А |
| 8 | УКТМ-3, ½ м-н, б.82-А |
| 9 | УКТМ-4, вул.. Бугайченка, б.25-Г |
| 10 | УКТМ-5, вул.. Харківська, б.11-А |
| 11 | УКТМ-6, вул.. Соборна, б.31-А |
| 12 | УКТМ-7, вул.. Кільцева, б.34-Г |

Реалізація заходу – 1166766,91 грн.

2.2. Купівля екскаватора ЕК-14-20.

Добробут підприємства знаходиться в безпосередній залежності від того, наскільки швидко кошти, вкладені в активи, перетворюються в реальні гроші. Основні фонди підприємства складають його майно, стан і ефективність їх використання одне з основних умов діяльності підприємства. Розвиток ринкових відносин змушують підприємство змінити свою політику по відношенню до основних засобів, шукати нові джерела їх поповнення, вивчити проблему ефективності їх використання. Однією з умов ефективного зростання виробництва є постійне поновлення його матеріальної основи.

Як виявив аналіз основних засобів Первомайського КП «Тепломережі», вартість основних фондів скорочується, знос основних засобів зростає. Тобто основні фонди морально застарівають, вибуває основних засобів більше, ніж надходить за період. Таким чином, найбільш важливою і першочерговим завданням бачиться вирішення проблеми зростання витрат на утримання спеціальної техніки.

На Первомайському комунальному підприємстві «Тепломережі» на балансі знаходиться Екскаватор ЭО3323.

Екскаватор ЭО3323 на сьогоднішній день має знос понад 99% і знаходиться майже в аварійному стані:

- необхідний капітальний ремонт ходової частини;

- необхідний ремонт гальмівної системи;

- необхідно замінити покришки в кількості 6 од.;

- необхідно замінити рукояті, стріли, мультиплікатор ківша в зборі, тому що стріла і рукоять мають втомні деформації, тріщини та зміну геометрії;

- гідроциліндри ківша, стріли та рукояті потребують повної заміни, так як мають знос поверхонь штоків і циліндрів;

- на основній рамі є тріщини і розриви;

- поворотний механізм має граничний зазор в підшипниках;

- насосний вузол гідросистеми створює 60% тиску від номінального, що свідчить про його знос.

На балансі підприємства знаходяться 23506 п.м. теплових мереж у двотрубному вимірюванні. Експлуатування мереж здійснюється більш ніж 40 років, знос теплових мереж на сьогоднішній момент склав 85 відсотків. На підприємстві приділяється велика увага своєчасному ремонту трас. Підприємство запланувало в інвестиційній програмі на 2015 рік декілька заходів, націлених на модернізацію теплових мереж: заміна 2614 п.м. в однотрубному вимірюванні та також поточного ремонту на 2019 рік по заміні 1500 п.м в однотрубному вимірюванні. Ця робота потребує великих земляних робіт, яких наше підприємство за наявністю існуючого екскаватора не зможе виконати своєчасно. В зв’язку з чим планується покупка нового екскаватора  ЕК-12-00.

Реалізація заходу -  1416666,67 грн.

2.3. Ізоляція трубопроводів шкаралупою теплоізоляційною

Шкаралупа теплоізоляційна з пінопласту для труб, дозволяє значно знизити втрати теплової енергії в трубопроводах теплових мереж. Утеплювач поставляються у вигляді порожнистих циліндрів з двох або трьох частин з товщиною стінки пінопласту від 30 мм і більше для труб будь-якого діаметру.

Переваги шкаралупи для труб :

1. Низька вартість (значно дешевше ППУ шкаралупи).

2. Товщина пінопласту від 30мм і більше дозволяє домогтися істотного зниження тепловтрат (на відміну від утеплювача для труб з мінеральної вати).

3. Показник теплопровідності не перевищує 0,041 Вт / (м * К).

4. Простий і швидкий монтаж утеплювача для труб опалення  здійснюється завдяки низькій вазі виробів і наявності системи "шип-паз".

5. Довговічність за рахунок стійкості до впливу різних природних, температурних, хімічних і біологічних факторів

6. Захист самих труб від корозії і деформації.

Інвестиційною програмою планується провести теплоізоляцію на котельнях №1-5 УКТМ-1, УКТМ-6 та УКТМ-7. Розрахунки та економічний ефект заходу надається у додатку №1.

Реалізація заходу -  426151,42 грн.

3. Обґрунтованість заходів інвестиційної програми.

Джерелом фінансування інвестиційної  програми є виробничі  інвестиції з частини   планового  прибутку,  який  підприємство отримає  внаслідок приведення діючих тарифів на послуги теплопостачання до економічно - обґрунтованого  рівня і  амортизаційні  відрахування.

Заходи інвестиційної програми:

Заходи інвестиційної програми:

3.1. Закупівля та встановлення лічильників теплової енергії на котельні 12 шт

Реалізація заходу -  1166766,91 грн.

3.2 Закупівля екскаватора ЕК-12-00

Реалізація заходу -  1416666,67 грн.

3.3. Ізоляція трубопроводів шкаралупою теплоізоляційною

Утеплення трубопроводів теплоізоляцією з пінополістиролу дає економічний ефект у 915,037 Гкал в рік. Річна економія природного газу складе:

915,037 * 127,08 = 116282,9 м3, де 127,08 – витрати природного  газу в нм3/Гкал за 2019 рік

У грошовому еквіваленті це складає:

116,283 * 5788,89 = 673149 грн, де 5788,89  - ціна газу за листопад 2019 року.

Строк окупності складе 0,63 року.

Інвестиційні витрати  -  3009,585 тис.грн

Річний   економічний  ефект  від впровадження інвестиційних заходів –

673,15 тис. грн.

Інвестиційні витрати  -  3009,585 тис.грн

Ставка дисконтування – 15,5 %

Нормативний період експлуатації проекту – 9 років

Розрахунок  прогнозованих  показників  ефективності  заходу  інвестиційної  програми  додається в розділі «Оцінка  економічної  ефективності  інвестиційної  програми» з використанням  функції  ВСД  програмного  комплексу  EXEL.

Роботи по виконанню заходів заплановано вести господарським способом. Розрахунок вартості робіт виконано з допомогою  програми АВК згідно з діючими нормами та розцінками. Вартість матеріалів, закладених у кошторис,  базується на цінах в комерційних пропозиціях, що були надані нашому підприємству на час розробки інвестиційної програми (пропозиції на товари вартістю більше 10 тис. грн. додаються).

Головний інженер 	                                		Ільїн М.М.